Сведения об аварийных  отключениях  в 2018г.

в электрических сетях   АО «ЦС «Звездочка».

| Точка присоединения к электрической сети | Точка отключения | Дата | Время восстановления электроснабжения | Причина повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПП-3 ВЛ-110кВ «Ягры-1» | РТП-38 КЛ-10кВ (яч.№5,6,18,22), РТП-35 КЛ-10кВ (яч.№1,4,15,16), РТП-4п КЛ-10кВ (яч.№22), РТП-1п КЛ-10кВ (яч.№6) | 22.08.18г. | 2ч.00мин. | Падение дерева на линию ВЛ-110кВ «Ягры-1» (ТЭЦ-1 –ГПП-3 АО «ЦС «Звездочка»), вследствие урагана с силой ветра 27,0 м/сек. |
| ГПП-3 | ГПП-3 КЛ-10кВ (яч.№22 – «РТП-4п») | 06.02.18г. | 1ч.55мин. | Отключение кабельной линии КЛ-10кВ, вследствие технологических нарушений в сетях смежной сетевой организации ООО «АСЭП». |
| РП-2п, ТП-26п | Трансформаторная подстанция РТП-3п КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ | 24.06.18г. | 2ч.25мин. | Отключение трансформаторной подстанции РТП-3п АО «ЦС «Звездочка», вследствие технологических нарушений в сетях смежной сетевой организации ООО «АСЭП». |
| РТП-3п | РТП-3П (КЛ-10кВ) – фидер «Северные Ягры» | 22.08.18г. | 40мин. | Повреждение кабельной линии в электрических сетях смежной сетевой организации АО «Оборонэнерго», вследствие урагана с силой ветра 27,0 м/сек. |
| РТП-3п | РТП-3П (КЛ-10кВ) – фидер «Северные Ягры» | 22.08.18г. | 35мин. | Повреждение кабельной линии в электрических сетях смежной сетевой организации АО «Оборонэнерго», вследствие урагана с силой ветра 27,0 м/сек. |