## стр.1
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
(в ред. Приказа Минэнерго России от 28.09.2012 № 465)
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
[6 empty] | электросетевой организации за | 2016 | год
№ |  | Обосновывающие данные для расчета * |  | Продолжительность прекращения, час. |  |  |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4
1 |  | Повреждение кабельной линии сторонней |  | 50мин. |  |  |  |  | РП-2п - ТП-32п
организацией при проведении работ КЛ-10кВ
2 |  | Повреждение кабельной лини, вследствие |  | 2ч.50мин. |  |  |  |  | ТП-3п - ТП-16п
короткого замыкания
3 |  | Разрушение кабельной муфты, вследствие |  | 45мин. |  |  |  |  | фидер 36Д (ТЭЦ-1 - РП-2п)
физического износа (100%)
4 |  | Заполнение кабельных каналов ТП-19п горячей |  | 3ч.00мин. |  |  |  |  | ТП-19п
водой, вследствие аварии на тепловых сетях
5 |  | Разрушение концевой кабельной воронки, |  | 1ч.35мин. |  |  |  |  | ТП-15п
всдедствие физического износа
6 |  | Повреждение кабельной линии сторонней |  | 2ч.40мин. |  |  |  |  | ТП-53п
организацией при проведении земельных работ
|  |  | Главный энергетик АО "ЦС "Звездочка" |  | Бренич Г.И.
|  |  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись)
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.