Сведения об аварийных  отключениях  в 2019г.

в электрических сетях   АО «ЦС «Звездочка».

| Точка присоединения к электрической сети | Точка отключения | Дата | Время восстановления электроснабжения | Причина повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РТП-38 АО «ЦС «Звездочка» | Трансформаторная подстанция РТП-35 | 09.06.19г. | 0ч.35мин. | Повреждение кабельной концевой воронки на КЛ-10кВ, вследствие физического износа. |
| РТП-38 АО «ЦС «Звездочка» | Трансформаторная подстанция РТП-35 | 17.11.19г. | 1ч.00мин. | Повреждение кабельной линии (пробой изоляции) КЛ-10кВ от РТП-38 до РТП-35, вследствие физического износа. |
| РТП-2п ООО «АСЭП» | Трансформаторная подстанция РТП-3п КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ | 18.12.19г. | 1ч.00мин. | Отключение трансформаторной подстанции РТП-3п АО «ЦС «Звездочка», вследствие технологических нарушений в сетях смежной сетевой организации ООО «АСЭП». |